Ing. Ladislav Strakoš, Projekèní kanceláø, Zimmlerova 49, 700 30  Ostrava - Zábøeh,

IÈO 11551755, DIÈ 389-5802051662, provozovna Tìrlicko-Hradištì è.p.119, PSÈ 73542,

tel. 602 726592, tel./fax 59 6817895, e-mail: ladislav.strakos(silesnet.cz

REKONSTRUKCE VYTÁPÌNÍ

Výchovný ústav, støední škola a školní jídelna

ul. Divadelní 12,  741 11  NOVÝ JIÈÍN

stupeò PD:			RDS – strojní èást

zhotovitel:			vybere investor

projektant:			Ing. Ladislav Strakoš

Hradištì 119

735 42 Tìrlicko

IÈO: 11551755

ÈKAIT: 1102101

Obsah:				Technická zpráva

Výpoèty (hydraulika)

Pùdorysy 1.P.P. až 3.N.P.  1:100

Montážní schéma

Rozpoèet

Datum:			3/2008

Technická zpráva

Stávající stav:

Topná soustava v hlavní budovì je z roku 1955 – je v havarijním technickém stavu a morálnì zastaralá.

Centrální plynová kotelna zásobuje topnou vodou celý areál Výchovného ústavu, sestávající ze 3 základních objektù (hlavní budova, dílny, tìlocvièna, 6bj zamìstanancù); zároveò je zdrojem tepla pro budovu PÈR mimo areál VÚ. Topné soustavy jsou prùbìžnì opravovány a rekonstruovány – vyjma hlavní budovu, kde zaøízení ÚT je pùvodní.

Pøípojka mezi kotelnou a hlavní budovou je provedena z pøedizolovaného potrubí DN150 pod nádvoøím. Pøípojkou je rovnìž pøenášen výkon pro objekt PÈR (mimo areál VÚM).

Napojovací uzel v hlavní budovì dìlí topnou vodu do vìtví na èást A, èást B, vìtev pro bývalé byty a vìtev pro PÈR. TUV je ohøívána samostatným plynovým kotlem ETI v suterénu hlavní budovy (není pøedmìtem této dokumentace). Byty ve 2.N.P. jsou vytápìny etážovými systémy (kotle Beretta) se samostatným mìøením spotøeby plynu.

Všechny 4 vìtve jsou osazeny 4cestnými smìšovacími klapkami Duomix, øízenými regulátory Komextherm. Stoupaèkové uzávìry jsou nefunkèní nebo zcela chybí – soustavy je hydraulicky nestabilní – nejsou zaruèeny požadované prùtoky topnými tìlesy za všech provozních stavù.

Rozvod je dvoutrubkový, symetrický, vedený pod stropem suterénu k jednotlivým stoupaèkám (èásteènì pøed zdí, èásteènì v konstrukcích). Topná tìlesa litinová, s boèním pøipojením a dvouregulaèními kohouty Ve4522 v dimenzích DN15 a DN20.

Projektovaný teplotní spád 90/70°C (po napojení hlavní budovy na centrální kotelnu), konstrukèní tlak 0,6MPa.

Projektované øešení:

Odpojením objektu PÈR se sníží výkonové nároky na kotelnu (výkon, prùtok). Pøípojka do hlavní budovy pøenáší 789kW (podle auditu z r.2004) – pøièemž skuteèná tepelná ztráta hlavního objektu je 250kW + 20kW na ztrátu rozvodem. Objekt policie 285kW a byty 102kW nejsou (nebudou) napojeny na kotelnu VÚM. V kotelnì je dvojice kotlù WP600 s hoøáky Bentone (2x600kW). Zùstávají napojeny pouze dílny 230kW + hlavní budova 270kW + 6bj zamìstnancù; provoznì bude staèit 1 kotel – je nutno provìøit schopnost regulace v pøechodném období, pøíp. provést zásah do regulaèního systému (výhledovì použít kondenzaèní kotle, výkon kotelny do 500kW – II. kategorie podle ÈSN 070703.

Bude proveden nový potrubní rozvod; místem napojení je pøípojka DN150 z kotelny, za obvodovým zdivem suterénu hlavní budovy. Zde bude proveden nový rozdìlovaè a sbìraè (beztlaký – R a S budou propojeny zkratem DN25 s uzavíracím kohoutem – za provozu otevøeným) se smìšovacími uzly 2 vìtví (V100 – dvorní fasáda, V200 – ulièní fasáda) – 3cestné smìšovací ventily DN32 Kvs18 a DN40 Kvs28 a èerpadla s øízenými otáèkami (Magna 32-60 a 32-100). Horizontální rozvod bude veden pod stropem suterénu podél obvodových zdí – støední chodba bude využita jako dùležitý komunikaèní prostor. Plynové potrubí v komunikaèním profilu bude pøeloženo podle místních podmínek.

Stoupaèky budou ocelové, vybavené na zpáteèkách s vyvažovacími ventily STAD. Stoupaèky, vedoucí pøes byty, budou v 1NP zaslepeny – rozvod do 3.NP bude veden stoupaèkami mimo byty (viz montážní schéma). Pøípojky k tìlesùm rovnìž ocelové; na pøívodu k tìlesùm budou radiátorové ventily Danfoss bez termostatických hlavic (požadavek investora), s nastavením pøedregulace. Termostatické hlavice budou jen v kanceláøích v pøízemí.

Stávající litinová tìlesa Slavia budou demontována, èlánky 300/200 budou nahrazeny typy Kalor3 350/160; èlánky Slavia 500/150 a 500/200 budou nahrazeny typy Kalor3 500/160 – poèet èlánkù zùstává (ve výkresech uvedena tìlesa Slavia). Místo ocelových tìles,  pùv. tìles v kanceláøích a nìkterých místnostech v suterénu (s demontovaným rozvodem, plnícím topnou funkci) budou dodány litinové radiátory Termo 500/130 (ve výkresech kresleny silnì).

V èásti suterénu (prádelna, klub) je nutno zajistit jiný topný režim, než v celé hlavní budovì (provoz i mimo topné období pro docílení požadovaných teplot). Po dohodì s investorem je navrženo napojení tìchto èástí na kotel ETI (zdroj tepla pro ohøev TUV v pùvodní kotelnì hlavní budovy) samostatným rozvodem (smìšovací uzel s èerpadlem UPS32-80 a 3cestným ventilem ESBE DN25) – kresleno ve výkrese „Suterén – letní provoz“. Rozvod bude napojen k hlavnímu rozvodu v místì nejblíže tìlesùm – prùtok do hlavního rozvodu bude pøerušen uzavíracími kohouty (ruènì uzavøít). Zabezpeèení kotle ETI podle ÈSN 060830 tlakovou expanzní nádobou min. objemu 110 l – viz výpoèet.

Pro kuchyò je instalována vìtrací jednotka s topným dílem, napojená na ekvitermnì regulovanou topnou vodu. V navrženém øešení je smìšovací uzel s èerpadle UPS25-40 a 3cestným ventilem ESBE DN15. Protimrazovou ochranu a regulaci provozu zajiš�uje MaR (elektroinstalace a MaR není souèástí tohoto projektu – pøedpokládá se dodávka MaR vèetnì projektu).

Nátìry syntetické podle bìžných zvyklostí, tepelné izolace horizontálních rozvodù podle Vyhl. 193/2007 s povrchovou úpravou pozink. plechem.

Výpoètový teplotní spád:  	20K (tepelná ztráta podle ÈSN 060210 - 270kW, 80/60°C);

Konstrukèní tlak:		0,6MPa